## DAIRE_YUK_CETVELI
KONUT (DAİRE) YÜK CETVELİ
MAHAL | YÜK CİNSİ | ADET | BİRİM GÜÇ (W) | TOPLAM GÜÇ (W) | LİNYE
SALON+MUTFAK | priz | 4 | 300 | 1200 | P1
SALON+MUTFAK | tv | 1 | 20 | 20 | P1
SALON+MUTFAK | lamba | 2 | 100 | 200 | A1
SALON+MUTFAK | priz | 2 | 300 | 600 | P3
SALON+MUTFAK | priz_firin | 1 | 3300 | 3300 | PF
SALON+MUTFAK | priz_asp | 1 | 150 | 150 | P3
SALON+MUTFAK | priz_klima | 1 | 1800 | 1800 | PK
YATAK ODASI | priz | 3 | 300 | 900 | P2
YATAK ODASI | tv | 1 | 20 | 20 | P2
YATAK ODASI | lamba | 1 | 100 | 100 | A1
BANYO+WC | priz_cm | 1 | 2000 | 2000 | PM
BANYO+WC | priz_sofben | 1 | 1800 | 1800 | PS
BANYO+WC | priz_ip44 | 1 | 300 | 300 | A2
BANYO+WC | lamba_fl | 1 | 120 | 120 | A2
BALKON | priz_ip44 | 1 | 300 | 300 | A2
BALKON | lamba_fl | 1 | 120 | 120 | A2
ANTRE | lamba | 1 | 100 | 100 | A1
ANTRE | priz | 1 | 300 | 300 | P1
ANTRE | zil | 1 | 30 | 30 | A1
TOPLAM BAĞLI GÜÇ (DAİRE) |  |  |  |  | 13360

## DAIRE_TABLO
DAİRE DAĞITIM TABLOSU (DT) LİNYE CETVELİ
LİNYE | AÇIKLAMA | HESAP YÜKÜ (W) | SİGORTA | KABLO
A1 | Aydinlatma linyesi | 430 | B10 | 1.5 mm2 NV-B
A2 | Islak mahal+balkon aydinlatma/priz | 840 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
P1 | Priz linyesi (salon+antre) | 1520 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
P2 | Priz linyesi (yatak) | 920 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
P3 | Mutfak tezgah+aspirator | 750 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
PM | Camasir makinesi | 2000 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
PF | Firin/ocak | 3300 | C20 | 4 mm2 NV-B
PS | Sofben/termosifon | 1800 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
PK | Klima | 1800 | B16 | 2.5 mm2 NV-B
DAİRE GİRİŞİ |  |  | 40A + 30mA KAÇAK AKIM | 3x10 mm2 NV-B

## KOLON_BINA
BİNA ANA DAĞITIM (KOLON) YÜK HESABI
Açıklama | Değer
Daire sayısı | 34
Daire bağlı gücü (W) | 13360
Konut toplam bağlı gücü (W) | 454240
Eş zamanlılık katsayısı (n=34) | 0.45
Konut hesap gücü (W) | 204408
Ortak mahal gücü (W) | 14000
TOPLAM HESAP GÜCÜ (W) | 218408
TOPLAM HESAP GÜCÜ (kW) | 218.4
Hesap akımı (A, 380V) | 360.7
Ana şalter / sigorta | 500 A TMŞ + 300mA yangın koruma
Ana besleme kablosu (Cu N2XH) | 4x(1x240 mm2)
Önerilen trafo gücü (kVA) | 400
ORTAK MAHAL LİSTESİ
Merdiven/ortak aydinlatma | 800
Asansor | 7500
Hidrofor | 3000
Otopark aydinlatma+havalandirma | 1500
Siginak+yangin sistemleri | 1200

## LEJANT
SEMBOL | AÇIKLAMA
2P+T priz | Topraklı priz 300W
IP44 priz | Sıçr.su korumalı
ÇM | Çamaşır mak. prizi
F | Fırın prizi
TS | Termosifon
TV | Televizyon prizi
X lamba | Aydınlatma noktası
anahtar | Adi anahtar
komütatör | Komütatör
DT | Daire tablosu
zil | Kapı zili
ACİL | Acil aydınlatma